TepelnéZtráty v6.1  (c)PROTECH s.r.o. NovśBor

Vśpoçet budovy                                    23/04/06   str.: 1/3

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Firma : 018810 OPTIMAL Praha s.r.o.

Datum      : 22.04.2006            Zakázka : SOKOL

Projektant : ing. Jiri Kubias      Stavba  : Sokolovna

Zak.çíslo  :                       Místo   : Praha Bubenec

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B = 6     te = -12°C    p2 = 0 %    tib  16.8 °C   varianta 1

┌─────┬────────────┬──┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬──┬──┐

│ ç.m.│ úçel       │çú│ti │ M │ tap│ dB │ n  │ nk │ np │Vi,p│  V  │p1│p3│

│     │            │  │°C │   │ °C │    │ /h │ /h │ /h │m3/h│ m3/h│% │% │

├─────┼────────────┼──┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┤

│ 002 │satna       │ 1│ 20│0.7│21.1│    │0.00│0.00│ 0.5│  33│    0│ 3│ 0│

│ 003 │satna       │ 1│ 20│0.7│21.0│    │0.00│0.00│ 0.5│  52│    0│ 3│ 0│

│ 011 │satna       │ 1│ 20│0.5│21.9│    │0.23│0.23│ 0.5│ 103│    0│ 6│ 0│

│ 012 │sprchy      │ 1│ 24│0.5│25.8│    │0.22│0.22│ 1.0│  73│    0│ 5│ 5│

│ 013 │sprchy      │ 1│ 24│0.5│25.8│    │0.22│0.22│ 1.0│  73│    0│ 5│ 5│

│ 014 │satna       │ 1│ 20│0.5│21.6│    │0.23│0.23│ 0.5│ 103│    0│ 5│ 5│

│ 020 │wc muzi     │ 1│ 20│0.7│21.2│    │0.75│0.75│ 1.5│  35│    0│ 4│ 0│

│ 021 │wc zeny     │ 1│ 20│0.7│21.4│    │0.75│0.75│ 1.5│  35│    0│ 4│ 0│

│ 022 │umyvarna muz│ 1│ 20│0.7│20.3│    │0.00│0.00│    │   0│    0│ 1│ 0│

│ 028 │vratnice    │ 1│ 20│0.7│21.1│    │0.00│0.00│ 0.5│  18│    0│ 4│ 0│

│ 032 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│21.5│    │0.37│0.37│ 0.5│  26│    0│ 5│ 5│

│ 033 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│21.3│    │0.37│0.37│ 0.5│  26│    0│ 4│ 5│

│ 034 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│21.7│    │0.33│0.33│ 0.5│  30│    0│ 5│ 5│

│ 101 │telocvicna  │ 1│ 15│0.4│16.2│    │0.15│0.15│ 0.5│1093│    0│ 5│ 5│

│ 102 │vstup.ch.   │ 1│ 15│0.5│15.7│    │0.34│0.34│ 0.5│  82│    0│ 2│ 5│

│ 105 │predsali    │ 1│ 15│0.7│15.1│    │0.00│0.00│ 0.5│ 251│    0│ 0│ 0│

│ 201 │schodiste   │ 1│ 15│0.7│15.6│    │0.00│0.00│ 0.5│ 143│    0│ 2│ 0│

│ 205 │kancelar    │ 1│ 20│0.4│21.4│    │0.33│0.33│ 0.5│  45│    0│ 4│ 5│

│ 206 │zasedaci m. │ 1│ 20│0.4│21.6│    │0.30│0.30│ 0.5│  98│    0│ 5│ 5│

│ 210 │kancelar    │ 1│ 20│0.5│21.5│    │0.27│0.27│ 0.5│  33│    0│ 5│ 0│

│ 211 │kancelar    │ 1│ 20│0.5│21.4│    │0.29│0.29│ 0.5│  36│    0│ 4│ 5│

│ 215 │wc zeny     │ 1│ 20│0.7│20.9│    │0.56│0.56│ 1.5│  51│    0│ 3│ 0│

│ 216 │wc muzi     │ 1│ 20│0.5│20.7│    │0.58│0.58│ 1.5│  51│    0│ 2│ 0│

│ 217 │kancelar    │ 1│ 20│0.5│22.4│    │0.24│0.24│ 0.5│  38│    0│ 7│ 0│

│ 301 │telocvicna  │ 1│ 15│0.4│16.4│    │0.15│0.15│ 0.5│1443│    0│ 5│ 5│

│ 302 │telocvicna  │ 1│ 15│0.4│16.4│    │0.15│0.15│ 0.5│ 315│    0│ 5│ 0│

│ 304 │telocvicna  │ 1│ 15│0.4│15.5│    │0.06│0.06│ 0.5│ 258│    0│ 2│ 5│

│ 306 │satna       │ 1│ 20│0.7│21.3│    │0.32│0.32│ 0.5│  30│    0│ 4│ 5│

│ 308 │wc+sprcha   │ 1│ 24│0.7│24.9│    │0.00│0.00│ 0.5│   6│    0│ 3│ 0│

│ 309 │wc+sprcha   │ 1│ 24│0.7│24.9│    │0.00│0.00│ 0.5│   6│    0│ 3│ 0│

│ 311 │satna       │ 1│ 20│0.7│21.2│    │0.94│0.94│ 0.5│  19│    0│ 4│ 0│

│ 312 │schodiste   │ 1│ 15│0.5│15.8│    │0.27│0.27│ 0.5│ 129│    0│ 3│ 0│

│ 314 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│22.5│    │0.28│0.28│ 0.5│  40│    0│ 8│ 0│

│ 315 │wc muzi     │ 1│ 20│0.5│21.0│    │0.50│0.50│ 1.5│  58│    0│ 3│ 0│

│ 316 │wc zeny     │ 1│ 20│0.5│21.2│    │0.50│0.50│ 1.5│  58│    0│ 4│ 0│

│ 401 │telocvicna  │ 1│ 15│0.7│15.3│    │0.07│0.07│ 0.5│ 226│    0│ 1│ 5│

│ 402 │satna       │ 1│ 20│0.7│21.4│    │0.18│0.18│ 0.5│  30│    0│ 4│ 5│

│ 404 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│21.4│    │0.26│0.26│ 0.5│  30│    0│ 5│ 0│

│ 405 │kancelar    │ 1│ 20│0.5│22.2│    │0.26│0.26│ 0.5│  66│    0│ 7│ 0│

│ 406 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│21.9│    │0.42│0.42│ 0.5│  19│    0│ 6│ 0│

│ 407 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│22.9│    │0.56│0.56│ 0.5│  16│    0│ 9│ 0│

│ 408 │wc+sprcha   │ 1│ 24│0.7│26.4│    │0.36│0.36│ 1.5│  49│    0│ 7│ 0│

│ 409 │wc+sprcha   │ 1│ 24│0.7│25.4│    │0.00│0.00│ 0.5│  20│    0│ 4│ 0│

│ 411 │chodba+sch. │ 1│ 15│0.7│15.5│    │0.16│0.16│ 0.5│  60│    0│ 2│ 0│

│ 412 │chodba      │ 1│ 17│0.7│17.1│    │0.00│0.00│    │   0│    0│ 0│ 0│

│ 413 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│22.6│    │0.48│0.48│ 0.5│  25│    0│ 8│ 0│

└─────┴────────────┴──┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──┴──┘

TepelnéZtráty v6.1  (c)PROTECH s.r.o. NovśBor

Vśpoçet budovy - pokr.                            23/04/06   str.: 2/3

┌─────┬────────────┬──┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬──┬──┐

│ ç.m.│ úçel       │çú│ti │ M │ tap│ dB │ n  │ nk │ np │Vi,p│  V  │p1│p3│

│     │            │  │°C │   │ °C │    │ /h │ /h │ /h │m3/h│ m3/h│% │% │

├─────┼────────────┼──┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──┼──┤

│ 414 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│22.1│    │0.36│0.36│ 0.5│  34│    0│ 7│ 0│

│ 415 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│21.9│    │0.53│0.53│ 0.5│  24│    0│ 6│ 0│

│ 416 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│22.2│    │0.27│0.27│ 0.5│  45│    0│ 7│ 0│

│ 417 │kancelar    │ 1│ 20│0.7│22.2│    │0.30│0.30│ 0.5│  41│    0│ 7│ 0│

│ 501 │podkrovi    │ 1│ 20│0.4│21.6│    │0.05│0.05│ 0.5│ 580│    0│ 5│ 0│

│ 502 │podkrovi    │ 1│ 20│0.4│21.3│    │0.07│0.07│ 0.5│ 242│    0│ 4│ 0│

│ 503 │chodba+sch. │ 1│ 15│0.5│18.5│    │0.28│0.28│ 0.5│  45│    0│13│ 0│

└─────┴────────────┴──┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──┴──┘

┌─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│ ç.m.│   O   │  Sp   │ Qpm  │ Qzm  │ Qim  │ Qcm  │  Qv  │  Qvr │ Qcmv │

│     │   m3  │  m2   │  W   │  W   │  W   │  W   │   W  │   W  │  W   │

├─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 002 │   73.3│   22.2│   813│   813│   385│  1198│     0│     0│  1198│

│ 003 │  114.8│   34.8│  1014│  1014│   603│  1618│     0│     0│  1618│

│ 011 │  227.2│   68.9│  3410│  3410│  1193│  4603│     0│     0│  4603│

│ 012 │   80.2│   24.3│  1574│  1574│   948│  2521│     0│     0│  2521│

│ 013 │   80.2│   24.3│  1574│  1574│   948│  2521│     0│     0│  2521│

│ 014 │  227.2│   68.9│  2844│  2844│  1193│  4038│     0│     0│  4038│

│ 020 │   25.8│    7.6│   449│   449│   408│   858│     0│     0│   858│

│ 021 │   25.8│    7.6│   537│   537│   408│   945│     0│     0│   945│

│ 022 │   12.9│    3.8│    67│    67│     0│    67│     0│     0│    67│

│ 028 │   39.7│   11.3│   564│   564│   210│   773│     0│     0│   773│

│ 032 │   57.5│   16.4│   981│   981│   304│  1285│     0│     0│  1285│

│ 033 │   57.5│   16.4│   849│   849│   304│  1153│     0│     0│  1153│

│ 034 │   64.9│   18.6│  1197│  1197│   343│  1540│     0│     0│  1540│

│ 101 │ 2283.4│  321.6│ 10667│ 10667│ 10661│ 21328│     0│     0│ 21328│

│ 102 │  178.6│   49.6│  1107│  1107│   798│  1905│     0│     0│  1905│

│ 105 │  524.0│   73.8│   150│   150│  2446│  2597│     0│     0│  2597│

│ 201 │  305.3│   63.6│  1114│  1114│  1395│  2509│     0│     0│  2509│

│ 205 │   95.2│   19.8│  1340│  1340│   516│  1856│     0│     0│  1856│

│ 206 │  208.9│   43.5│  2444│  2444│  1132│  3576│     0│     0│  3576│

│ 210 │   70.4│   16.0│  1097│  1097│   379│  1476│     0│     0│  1476│

│ 211 │   77.4│   17.6│  1155│  1155│   417│  1572│     0│     0│  1572│

│ 215 │   36.5│    7.6│   458│   458│   593│  1051│     0│     0│  1051│

│ 216 │   36.5│    7.6│   324│   324│   593│   917│     0│     0│   917│

│ 217 │   80.4│   16.7│  2031│  2031│   435│  2466│     0│     0│  2466│

│ 301 │ 3048.2│  324.3│ 14444│ 14444│ 14070│ 28514│     0│     0│ 28514│

│ 302 │  673.4│  146.4│  5619│  5619│  3069│  8688│     0│     0│  8688│

│ 304 │  552.0│  120.0│  1450│  1450│  2516│  3966│     0│     0│  3966│

│ 306 │   66.3│   17.9│   934│   934│   352│  1286│     0│     0│  1286│

│ 308 │   13.3│    3.6│   228│   228│    80│   308│     0│     0│   308│

│ 309 │   13.3│    3.6│   228│   228│    80│   308│     0│     0│   308│

│ 311 │   22.2│    6.0│   440│   440│   223│   663│     0│     0│   663│

│ 312 │  276.0│   60.0│  1413│  1413│  1258│  2671│     0│     0│  2671│

│ 314 │   85.4│   18.6│  2177│  2177│   461│  2638│     0│     0│  2638│

│ 315 │   41.1│    8.9│   522│   522│   666│  1188│     0│     0│  1188│

│ 316 │   41.1│    8.9│   659│   659│   666│  1325│     0│     0│  1325│

│ 401 │  532.0│  133.0│  1091│  1091│  2204│  3296│     0│     0│  3296│

│ 402 │   71.7│   17.9│  1086│  1086│   352│  1438│     0│     0│  1438│

│ 404 │   71.7│   17.9│  1067│  1067│   352│  1419│     0│     0│  1419│

│ 405 │  140.8│   41.4│  2726│  2726│   765│  3492│     0│     0│  3492│

│ 406 │   40.9│   12.0│   992│   992│   223│  1215│     0│     0│  1215│

│ 407 │   30.5│    9.0│  1248│  1248│   186│  1434│     0│     0│  1434│

└─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

TepelnéZtráty v6.1  (c)PROTECH s.r.o. NovśBor

Vśpoçet budovy - pokr.                            23/04/06   str.: 3/3

┌─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│ ç.m.│   O   │  Sp   │ Qpm  │ Qzm  │ Qim  │ Qcm  │  Qv  │  Qvr │ Qcmv │

│     │   m3  │  m2   │  W   │  W   │  W   │  W   │   W  │   W  │  W   │

├─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ 408 │   34.8│   10.2│  1110│  1110│   639│  1749│     0│     0│  1749│

│ 409 │   43.5│   12.8│   750│   750│   266│  1016│     0│     0│  1016│

│ 411 │  128.5│   37.8│   626│   626│   590│  1216│     0│     0│  1216│

│ 412 │  157.3│   41.4│   179│   179│     0│   179│     0│     0│   179│

│ 413 │   54.4│   14.3│  1658│  1658│   289│  1947│     0│     0│  1947│

│ 414 │   73.5│   19.4│  1570│  1570│   391│  1962│     0│     0│  1962│

│ 415 │   49.0│   12.9│  1088│  1088│   279│  1367│     0│     0│  1367│

│ 416 │   98.0│   25.8│  2053│  2053│   522│  2575│     0│     0│  2575│

│ 417 │   88.2│   23.2│  1860│  1860│   470│  2330│     0│     0│  2330│

│ 501 │ 1258.6│  331.5│ 11321│ 11321│  6697│ 18018│     0│     0│ 18018│

│ 502 │  542.3│  191.8│  4906│  4906│  2801│  7706│     0│     0│  7706│

│ 503 │  102.1│   37.8│  4258│  4258│   442│  4700│     0│     0│  4700│

├─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ń BUD│13333.7│ 2671.0│105468│105468│ 67518│172986│     0│     0│172986│

└─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Qcm  - tepelné ztráty vçetnł pęiráĹky p2

Qcmv - tepelné ztráty bez p2, vçetnł Qv nebo Qvr

Qim  - je poçítáno pro vłtĘí z hodnot nk, np

Qv   - neobsahuje vśkon krytś rekuperací

qv    =  0.44 W/K.m3   -  vypoçítaná młrná ztráta

qvmax =  0.50 W/K.m3   -  max.pęípustná młrná ztráta

qvmax =  0.40 W/K.m3   -  pri nadmoęské vśĘce > 600 m

Tepelná charakteristika budovy podle ÇSN 73 0540-2:1994

Nevyhodnoceno

- Nezadán objem budovy

- Neoznaçeny pláĘčové konstrukce